（一）老院区工作内容（3台承压燃气蒸汽锅炉，其中两台4吨，一台2吨）

1.锅炉水位监测及年检。

2.打开3台锅炉人孔、手孔，进行内部检查、检修及清理。

3.更换3台锅炉进水系统及补水泵上的阀门和止回阀。

4.更换3台锅炉的排污管道和排污阀。

5.更换3台锅炉的电控双水水位计。

6.拆除3台锅炉水位报警器，修理传感系统，进行测试，并更换报警器的排污阀。

7.更换3台锅炉进水管道上和补水泵上的压力表阀和压力表。

8.打开3台锅炉的烟箱，清理烟管、烟道、防爆门，并进行检查检修。

9.拆除三台锅炉及气包上的安全阀进行校验并重新安装；拆除锅炉和气包上的压力表进行校验并安装。

10.检查、检修锅炉主气阀门及气包上的阀门，加盘根。

11.对3台锅炉进行整体水压试验及热调试。

12.对3台锅炉燃烧器进行修理检查，及对与燃烧器相关的传感控制系统进行检查维护，并对三台锅炉进行废气排放测试，出具合格的排放报告。

（二）新院区工作内容

1.三台热水锅炉系统维护维修：

•锅炉本体内部检查、检修及更换三台锅炉的排污阀。

•锅炉烟箱及烟道系统：打开3台锅炉烟箱，检查并清理锅炉烟管；检查并清理烟道。

•锅炉阀门：检查并更换3台锅炉本体的进出口阀门。

•循环泵阀门：更换三台循环泵的进出口阀门及止回阀。

•锅炉管道除器：对锅炉管道除器进行拆除、清理，并更换滤网。

•管道排气阀：检查并更换出、回水管道上的自动放气阀。

•仪表仪器：更换循环泵上的表阀及压力表。

•系统测试：对3台热水锅炉进行水压测试及整体热循环调试。

（三）锅炉燃烧器检修及废气检测：

•对新、老院区共计8台锅炉（新院区3台热水锅炉+3台蒸汽锅炉，老院区3台蒸汽锅炉）的燃烧器及与燃烧器相关的传感控制系统进行全面检查、检修和维护。

•完成检修后，须委托具有CMA认证资质的第三方检测机构，对8台锅炉进行废气排放检测。

•必须出具合法、有效的正式废气排放检测报告​​，确保检测结果符合国家及地方现行环保排放标准。

材料

法兰截止阀

DN15      3个

DN25       10个

DN32        3个

DN40        12个

DN150       6个

DN200       2个

法兰止回阀

DN32       2个

DN40       8个

DN150     3个

法兰排污阀

DN40      3个

DN50      6个

法兰安全阀DN50  1个

电控双色水位计L350  6套

锅炉无缝管直经76、290公斤

法兰片DN50  4片

DN65  2片

自动放气阀N204个

无缝管大弯DN76  3个

DN50  6个

压力表阀门    10个

压力表   10块

其它相关费用及材料费

所需更换的阀门材质均为一线知名品牌铸钢阀门管材有材料质量证明书